## como funciona la hoja
0-las macros deben de estar habilitadas 1- Solo se rellenan datos en la Hoja 5, las demas hojas son para los calculos e información si se modifican o se cambian de nombre estas hojas no funciona. En la Hoja 5 se rellenan las casillas blancas a partir de la fila 17, las casillas naranjas son las que calcula la hoja. 2 al pinchar en la casilla "ubicación" de cada fila se habre un despegable en la que se introduce la ubicación del tipo de instalación según el rbt. hay interior aerea y enterrada. 3- en tipo se seleciona tipo de tensión de la misma manera que ubicación. hay tension dc monofasica y trifasica. 4-el factor de correccion es el que dice el RBT según las condiciones de la instalación. Para un calculo simple dejarlo en 1. 5-es importante que cada vez que se rellene una fila la casilla num se rellene, para el primer circuito num=1, para el segundo num=2.... 6-cuando todo esto esta completado se hace click en el boton calcular. Al hacer esto la pantalla vibra y se van rellenando las casillas naranjas. 8-para hacer un calculo nuevo solo hay que modificar las casillas blancas a partir de la fila 17 7-espero que os sirva, por favor mandarme los fallos y las sugerencias.

## Hoja5
16 | [11 empty] | Aérea | DC
NUM | TRAMO | Tensión (V) | Intensidad (A) | Longitud (m) | Caida tensión PERMITIDA | UBICACIÓN | TIPO | FACTOR DE CORRECCIÓN |  |  |  | Enterrada | Monofásica
[12 empty] | Interior | Trifásica
11 | cuadro circuito 2 | 230 | 6 | 20 | 1% | Interior | Monofásica | 1
NUM | TRAMO | Tensión (V) | Intensidad (A) | Longitud (m) | Caida tensión maxima | UBICACIÓN | TIPO | FACTOR DE CORRECCIÓN | Sección (mm²) | Caida tensión real | Imax admisible | Icortocircuito(A) | Protección
1 | panel 1 caja de conexiones continua | 24 | 5 | 2 | 1% | Interior | DC | 1
2 | panel 2 caja de conexiones continua | 24 | 5 | 1 | 1% | Interior | DC | 1
3 | panel 3 caja de conexiones continua | 24 | 5 | 1 | 1% | Interior | DC | 1
4 | panel 4 caja de conexiones continua | 24 | 5 | 2 | 1% | Interior | DC | 1
5 | caja de conexiones regulador | 24 | 20 | 10 | 1.5% | Enterrada | DC | 1
6 | regulador baterias | 24 | 20 | 2 | 0.5% | Interior | DC | 1
7 | baterias inversor | 24 | 125 | 5 | 2% | Interior | DC | 1
8 | inversor caja protecciones | 230 | 13 | 3 | 0.5% | Interior | Monofásica | 1
9 | caja protecciones cuadro | 230 | 13 | 10 | 0.5% | Interior | Monofásica | 1
10 | cuadro circuito 1 | 230 | 5 | 20 | 1% | Interior | Monofásica | 1
11 | cuadro circuito 2 | 230 | 6 | 20 | 1% | Interior | Monofásica | 1

## Hoja1
| Icc (A): | 8 | Vmpp (V): | 28.9 |  | Cálculo de Factor de Correción
2 | A-123 | 578 | 8 | 120 | 10 | 0.0056993 | 40.8889
|  | Nº de módulos por serie: | 20
| TRAMO | Tensión (V) | Intensidad (A) | Longitud (m) | Caída de tensión (%) | Ubicación | Tipo | Factor de Correción | Tªamb del cable (ºC) | Tªmax del cable (ºC) | Tªreal del cable (ºC) | Resistividad | Sección th.1 (mm2) | Sección th.2 (mm2) | Sección real1 (mm2) | Sección Real (mm2) | Intesidad Mx admitida (A) | Criterio
[19 empty] | TEMP2 | RESIS2 | CAIDA REAL | corriente corto circuito | POT CALCULO | POT MAX AD | I PROTECCIÓN |  |  | I PROTECCIÓN
| cuadro circuito 2 | 230 | 6 | 20 | 1% | Interior | Monofásica | 1 | 30 | 90 | 33.456 | 0.018799 | 1.8634 | 1.9616 | 2.5 | 4 | 34 | 1 | 33.456 | 0.018799 | 0.4904% | 541.1765 | 2346 | 13294 | 0 | 10 | 6 | 010A (6 kA)
|  | TRAMO | Tensión (V) | Intensidad (A) | Longitud (m) | Sección (mm²) | Caida tensión | Max I | Icortocircuito(A) | Protección Magnet. (A)
|  | cuadro circuito 2 | 230 | 6 | 20 | 4 | 0.4904% | 34 | 541.1765 | 010A (6 kA)
[6 empty] | Aérea | DC
[6 empty] | Enterrada | Monofásica
[6 empty] | Interior | Trifásica
Note on G7: - Aérea: Instalación al aire en galerías ventiladas; XLPE; Cable Multipolar; Tªaire=40º. - Enterrada: XLPE; Cable Multipolar; Tªterr=25ºC; Profundidad=0,70m; Rterreno=1Km/W. - Interior: Cables Multiconductores en Tubos en Montaje Superficial o Empotrados en Obra; XLPE.
Note on S7: 1: Caída de Tensión. 2: Criterio Térmico.

## Hoja3
| AÉREA | ENTERRADA |  | INTERIOR | [6 empty] | AÉREA: Instalación al aire en galerías ventiladas; XLPE; Cable Multipolar; Tªaire=40º [ITC-BT-07 p.21]
|  | tetrapolar | bipolar | tetrapolar | bipolar | UNIPOLARr |  |  |  |  | ENTERRADA: Instalación Enterrada; XLPE; Cable Multipolar; Tªterr=25ºC; Profundidad=0,70m; Rterreno=1Km/W [ITC-BT-07 p.15]
1.5 |  |  |  | 18 | 18 | 18 |  |  |  |  | INTERIOR: Cables Multiconductores en Tubos en Montaje Superficial o Empotrados en Obra; XLPE. [ITC-BT-19 p.4]
2.5 |  |  |  | 25 | 25 | 25
4 |  |  |  | 34 | 34 | 34
6 | 44 | 66 | 80.85 | 44 | 44 | 44
10 | 61 | 88 | 107.8 | 60 | 60 | 60
16 | 82 | 115 | 140.875 | 80 | 80 | 80
25 | 110 | 150 | 183.75 | 106 | 106 | 106
35 | 135 | 180 | 220.5 | 131 | 131 | 131
50 | 165 | 215 | 263.375 | 159 | 159 | 159
70 | 210 | 260 | 318.5 | 202 | 202 | 202
95 | 260 | 310 | 379.75 | 245 | 245 | 245
120 | 300 | 355 | 434.875 | 284 | 284 | 284
150 | 350 | 400 | 490 | 338 | 338 | 338
185 | 400 | 450 | 551.25 | 386 | 386 | 386
240 | 475 | 520 | 637 | 455 | 455 | 455
300 | 545 | 590 | 722.75 | 524 | 524 | 524
400 | 645 | 665 | 814.625
500
630
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
cuadro circuito 2
| 5 | 1 | (ct) | 1.8634 | 2.5 |  | 2.5 | 2.5 | 4
1.5 | 18 | 18 | 1.5 | no | 0 |  | No | 0 | 0 | C. Térmico: | 1.5
2.5 | 25 | 25 | 2.5 | 2.5 | 25 |  | 2.5 | 25 | 0 | C. Tensión 1: | 2.5
4 | 34 | 34 | 4 | 4 | 0 |  | 4 | 0 | 34
6 | 44 | 44 | 6 | 6 | 0 |  | 6 | 0 | 0 | total1: | 2.5 | 25
10 | 60 | 60 | 10 | 10 | 0 |  | 10 | 0 | 0
16 | 80 | 80 | 16 | 16 | 0 |  | 16 | 0 | 0 | Sth2: | 1.9616
25 | 106 | 106 | 25 | 25 | 0 |  | 25 | 0 | 0
35 | 131 | 131 | 35 | 35 | 0 |  | 35 | 0 | 0 |  | 2.5 | Max de las dos iteraciones
50 | 159 | 159 | 50 | 50 | 0 |  | 50 | 0 | 0
70 | 202 | 202 | 70 | 70 | 0 |  | 70 | 0 | 0 | TOTAL: | 2.5 | 25
95 | 245 | 245 | 95 | 95 | 0 |  | 95 | 0 | 0
120 | 284 | 284 | 120 | 120 | 0 |  | 120 | 0 | 0 |  | 1 | 1: Caída de tensión
150 | 338 | 338 | 150 | 150 | 0 |  | 150 | 0 | 0 |  |  | 2: Criterio térmico
185 | 386 | 386 | 185 | 185 | 0 |  | 185 | 0 | 0
240 | 455 | 455 | 240 | 240 | 0 |  | 240 | 0 | 0 |  | 34 | La de 4 mm2
300 | 524 | 524 | 300 | 300 | 0 |  | 300 | 0 | 0
400 | 0 | 0 | No | 400 | 0 |  | 400 | 0 | 0
500 | 0 | 0 | No | 500 | 0 |  | 500 | 0 | 0
630 | 0 | 0 | No | 630 | 0 |  | 630 | 0 | 0
| 0 | 5
| 0 | 5
| 0 | 5
| 0 | 5
| 0 | 5
| 0 | 5
| 0 | 5
| 0 | 5
| 0 | 5
| 0 | 5
| 0 | 5
| 0 | 5
| 0 | 5
| 0 | 5
| 0 | 5
| 0 | 5
| 0 | 5
| 0 | 5
| 0 | 5
| 0 | 5
| 0 | 5
| 0 | 5
| 0 | 5
| 0 | 5
| 0 | 5
| 0 | 5
| 0 | 5
| 0 | 5
| 0 | 5
| 0 | 5
Note on D26: Factor de Correción
Note on C26: Tabla

## Hoja4
| AÉREA | ENTERRADA |  | INTERIOR |  |  | AÉREA: Instalación al aire en galerías ventiladas; XLPE; Cable Multipolar; Tªaire=40º [ITC-BT-07 p.21]
|  | tetrapolar | bipolar | tetrapolar | bipolar |  | ENTERRADA: Instalación Enterrada; XLPE; Cable Multipolar; Tªterr=25ºC; Profundidad=0,70m; Rterreno=1Km/W [ITC-BT-07 p.15]
1.5 |  |  |  | 16 | 18 |  | INTERIOR: Cables Multiconductores en Tubos en Montaje Superficial o Empotrados en Obra; XLPE. [ITC-BT-19 p.4]
2.5 |  |  |  | 22 | 25
4 |  |  |  | 30 | 34
6 | 44 | 66 | 80.85 | 37 | 44
10 | 61 | 88 | 107.8 | 52 | 60
16 | 82 | 115 | 140.875 | 70 | 80
25 | 110 | 150 | 183.75 | 88 | 106
35 | 135 | 180 | 220.5 | 110 | 131
50 | 165 | 215 | 263.375 | 133 | 159
70 | 210 | 260 | 318.5 | 171 | 202
95 | 260 | 310 | 379.75 | 207 | 245
120 | 300 | 355 | 434.875 | 240 | 284
150 | 350 | 400 | 490 | 278 | 338
185 | 400 | 450 | 551.25 | 317 | 386
240 | 475 | 520 | 637 | 374 | 455
300 | 545 | 590 | 722.75 | 423 | 524
400 | 645 | 665 | 814.625
500
630
enterrada
|  | Temperatura de servicio θs | Temperatura del terreno, θt, en ºC
|  | (ºC) | 10 | 15 . | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50
|  | 90 | 1.11 | 1.07 | 1.04 | ' 1 | 0.96 | 0.92 | 0.88 | 0.83 | 0.78
|  | 70 | 1.15 | 1.11 | 1.05 | 1 | 0.94 | 0.88 | 0.82 | 0.75 | 0.67
|  | Tipo de cable | Temperatura del terreno, θt, en ºC 10: Resistividad térmica del terreno, en K.m/W
|  |  | 0.80 | 0.85 | 0.90 | 1.00 | 1.10 | 1.20 | 1.40 | 1.65 | 2.00 | 2.50 | 2.80
|  | Unipolar | 1.09 | 1.06 | 1.04 | 1.00 | 0.96 | 0.93 | 0.87 | 0.81 | 0.75 | 0.68 | 0.66
|  | Tripolar | 1.07 | 1.05 | 1.03 | 1.00 | 0.97 | 0.94 | 0.89 | 0.84 | 0.78 | 0.71 | 0.69
|  | Profundidad de | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.2
instalación (m)
|  | Factor de corrección | 1.03 | 1.02 | 1.01 | 1 | 0.99 | 0.98 | 0.97 | 0.95
aérea
|  | Temperatura de | 0.4: Temperatura ambiente θa, en °C
|  | servicio θs en °C | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 56 | 55 | 60
|  | 90 | 1.27 | 1.22 | 1.18 | 1.14 | 1.10 | 1.05 | 1.00 | 0.95 | 0.90 | 0.84 | 0.77
|  | 70 | 1.41 | 1.35 | 1.29 | 1.22 | 1.15 | 1.08 | 1.00 | 0.91 | 0.81 | 0.71 | 0.58

## Hoja6
calibre | 6 | Monofásica | 6 |  | 0.54118
6 | - | 0 |  | 6 | 6
10 | 10 |  |  | 10 | 10
16 | 16 |  |  | 15 | 15
20 | 20 |  |  | 25 | 25
25 | 25 |  |  | 36 | 36
32 | 32 |  |  | 50 | 50
40 | 40 |  |  |  | 6
50 | 50
63 | 63
80 | 80
100 | 100
125 | 125
160 | 160
250 | 250
320 | 320
400 | 400
630 | 630
10

## Hoja2
AÉREA: Instalación al aire en galerías ventiladas; XLPE; Cable Multipolar; Tªaire=40º [ITC-BT-07 p.21]
1.5
2.5
4
6 | 44
10 | 61
16 | 82
25 | 110
35 | 135
50 | 165
70 | 210
95 | 260
120 | 300
150 | 350
185 | 400
240 | 475
300 | 545
400 | 645
500
630
ENTERRADA: Instalación Enterrada; XLPE; Cable Multipolar; Tªterr=25ºC; Profundidad=0,70m; Rterreno=1Km/W [ITC-BT-07 p.15]
| tetrapolar | bipolar
1.5
2.5
4
6 | 66 | 80.85
10 | 88 | 107.8
16 | 115 | 140.875
25 | 150 | 183.75
35 | 180 | 220.5
50 | 215 | 263.375
70 | 260 | 318.5
95 | 310 | 379.75
120 | 355 | 434.875
150 | 400 | 490
185 | 450 | 551.25
240 | 520 | 637
300 | 590 | 722.75
400 | 665 | 814.625
500
630
INTERIOR: Cables Multiconductores en Tubos en Montaje Superficial o Empotrados en Obra; XLPE. [ITC-BT-19 p.4]
| tetrapolar | bipolar
1.5 | 16 | 18
2.5 | 22 | 25
4 | 30 | 34
6 | 37 | 44
10 | 52 | 60
16 | 70 | 80
25 | 88 | 106
35 | 110 | 131
50 | 133 | 159
70 | 171 | 202
95 | 207 | 245
120 | 240 | 284
150 | 278 | 338
185 | 317 | 386
240 | 374 | 455
300 | 423 | 524
400
500
630

## AGW-MM
AWG | Diametro | mm2
1 | 7.35 | 42.4
2 | 6.54 | 33.6
3 | 5.83 | 26.7
4 | 5.19 | 21.1
5 | 4.62 | 16.8
6 | 4.11 | 13.3
7 | 3.66 | 10.5
8 | 3.26 | 8.36
9 | 2.91 | 6.63
10 | 2.59 | 5.26
11 | 2.3 | 4.17
12 | 2.05 | 3.31
13 | 1.83 | 2.62
14 | 1.63 | 2.08
15 | 1.45 | 1.65
16 | 1.29 | 1.31
17 | 1.15 | 1.04
18 | 1.02 | 0.823
19 | 0.912 | 0.653
20 | 0.812 | 0.518
21 | 0.723 | 0.41
22 | 0.644 | 0.326
23 | 0.573 | 0.258
24 | 0.511 | 0.205
25 | 0.455 | 0.162
26 | 0.405 | 0.129
27 | 0.361 | 0.102
28 | 0.321 | 0.081
29 | 0.286 | 0.064
30 | 0.255 | 0.05
31 | 0.227 | 0.0404
32 | 0.202 | 0.032